## Sheet1
voltage magnitude phase
Bus | Hypersim Load Flow |  | GridCal Load Flow |  | Hypersim simulation
1 | 1.040 @ -0.000 |  | 1.04 | 0 | 1.04
2 | 1.025 @ 9.209 |  | 1.025 | 9.2958 | 1.025
3 | 1.025 @ 4.596 |  | 1.025 | 4.6657 | 1.025
4 | 1.026 @ -2.221 |  | 1.0251 | -2.2187 | 1.0261
5 | 0.996 @ -3.990 |  | 0.99395 | -3.9897 | 0.99617
6 | 1.013 @ -3.693 |  | 1.0121 | -3.6911 | 1.0132
7 | 1.026 @ 3.650 |  | 1.0248 | 3.73 | 1.0259
8 | 1.016 @ 0.663 |  | 1.0151 | 0.73009 | 1.016
9 | 1.032 @ 1.898 |  | 1.032 | 1.9668 | 1.0324
P [pu] and Q [pu]
Gen | Hypersim Load Flow |  | GridCal Load Flow |  | Hypersim simulation
1 (slack) | 0.71826 | 0.26602 | 0.71658 | 0.28219 | 0.71485 | 0.27955
2 | 1.63 | 0.06536 | 1.63 | 0.08305 | 1.6282 | 0.096036
3 | 0.85 | -0.10961 | 0.85 | -0.10288 | 0.85066 | -0.093338
S from bus - to bus
| Hypersim Load Flow |  | GridCal Load Flow |  |  |  | Hypersim simulation
| P | Q | (P + jQ) |  |  |  | P | Q
4-->5 | 40.955 22.651 |  | (40.972104273023994+24.1205970196276j) |  |  |  | 0.41036 | 0.22645
4-->6 | 30.770 0.784 |  | (30.686138897946357+0.939541998479977j) |  |  |  | 0.30862 | 0.0077744
5-->7 | -84.295 -11.493 |  | (-84.29358682370247-10.195916245819182j) |  |  |  | -0.84228 | -0.1151
6-->9 | -59.401 -13.645 |  | (-59.48000100766353-13.565171582565997j) |  |  |  | -0.59314 | -0.13677
7-->8 | 76.391 -0.860 |  | (76.40103538199077-1.1597901308185465j) |  |  |  | 0.76427 | -0.0085709
8 -->9 | -24.098 -24.311 |  | (-24.07502104601418-24.691386152043655j) |  |  |  | -0.24055 | -0.24333
1-->4 | 71.804 26.580 |  | (71.658243170971+28.218766136497837j)
2-->7 | 162.990 6.525 |  | (162.99999999999991+8.305047910737633j)
3-->9 | 84.990 -10.971 |  | (84.99999999999991-10.287994225762997j)